输入输出模块

JF-M326

使用说明书

四川久远智能消防设备有限责任公司

JF-M326 输入输出模块

使用说明书

（使用产品前，请阅读使用说明书）

# 概述

JF-M326输入输出模块（以下简称模块）是本公司开发的可实现长脉冲输出方式的控制模块。该模块主要用于消防联动设备的控制，并可接收联动设备动作后的应答信号从而判断被控设备是否动作，同时可对被控设备与模块的输入端和输出端连接线路状态进行监测。在使用过程中消防联动控制器发出命令，通过输入输出模块启动或停止与该模块连接的外部设备，同时监测外部设备工作状态。

## 产品特点

- 内置微处理器；

- 采用SMT表面贴装工艺；

- 具有一组最大能量脉冲输出脉冲输出DC28V/60mA/25mS，然后持续输出DC10V/30mA/2小时；

- 模块工作电压范围广，可在DC18-28V范围内正常工作；

- 通信采用二总线技术，无极性要求；

- 施工中建议使用双绞线，导线截面积不小于1.0mm2；

- 回路信号处理电路与输入输出检测信号处理电路实现电气隔离，模块稳定性高，抗干扰能力强；

- 电子编码方式，可通过专用电子编码器编址；

- 模块采用易于客户施工、维护的插拔式结构。先安装底座，线路检查完成后再装主体进行开通调试。

- 具备完善的故障检测功能（包括输入、输出端的断路、短路检测）。

## 适用范围

- 适用于高层住宅、办公楼、图书馆、影剧院邮政大楼等公共场所。

- 应用设计遵照国家标准GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》。

## 型号组成

# 工作原理

模块内嵌微处理器，微处理器实现与消防联动控制器通讯、输出控制、输入信号状态判断、输入和输出线路故障检测、状态指示灯控制。模块占用一个编码地址，编址范围1-192。模块接收消防联动控制器的启动命令，继电器动作，输出最大能量：脉冲输出脉冲输出DC28V/60mA/25mS，然后持续输出DC10V/30mA/2小时，并点亮对应的“输出动作”指示灯；在接收到外接设备传来的应答信号后，将信息传送到消防联动控制器并点亮“输入动作”指示灯。

# 性能参数

环境特性

| 工作温度 | 0～+40℃ |
| --- | --- |
| 贮存温度 | -20～+65℃ |
| 相对湿度 | ≤95%(无凝露) |

防爆特性

| 防爆标志 | 不涉及 |
| --- | --- |

电气特性

| 工作电压 | DC18V-28V，调制型，控制器提供 |
| --- | --- |
| 射频电磁场辐射 抗扰度 | 30V/M |
| 监视电流 | ≤ 0. 4mA（DC24V） |
| 报警电流（总线） | ≤0.45mA（DC24V） |
| 输出容量 | 脉冲输出DC28V/60mA/25mS，然后持续输出DC10V/30mA/2小时 |
| 确 认 灯 | 监视状态：“输入动作”灯红色闪亮，“输出动作”灯红色闪亮 动作状态：“输入动作”灯红色常亮，“输出动作”灯红色常亮 故障状态：“输入动作”灯不亮，“输出动作”灯不亮 |

通讯特性

| 线 制 | 二线制（无极性） |
| --- | --- |
| 编址范围 | 1～192 |
| 编址方式 | 专用电子编码器 |
| 最远传输距离 | 1000m/RVS2*1.0 mm2 |

兼容性

JB-TG-JF999、JB-TB-JF999、JB-TT-JF999、JB-QB-JF999XL火灾报警控制器/消防联动控制器

机械特性

| 外 观 | PANTONE Warm Gray 1 C 米白色 |
| --- | --- |
| 外壳材质 | 塑料 |
| 产品质量 | 138g |
| 外形尺寸 | （长×高×宽）85mm × 85mm× 42.5mm（含底座） |

探测特性

| 保护面积 | 不涉及 |
| --- | --- |

认证特性

消防认证

执行标准

| 1） | GB 16806-2006《消防联动控制系统》 |
| --- | --- |

# 安装调试

## 安装说明/步骤

    - 模块采用明装方式。

    - 布线施工后，通过预埋盒或使用膨胀螺栓将底座固定在墙上（使用M4螺钉），安装孔距为60mm。如图1所示。

图1  外形及安装尺寸图

    - 回路总线采用不小于2×1.0mm2双绞线。

    - 安装之前用编码器对其写入相应地址码，此编码应与工程软件中的编码相一致。

    - 将总线接在L1、L2端子上，接线无级性。

    - 部件只能在布线检查后、调试之前安装，以防止因不恰当安装作业造成损失。

    - 编码型总线输入输出模块端子图例如图2所示：

图2 端子图

- L1（端子4）、L2（端子5）：接回路总线，无极性；

- 输入功能：

- AS+（端子9）、AS-（端子10）：接应答（无源触点）。

- 连接在AS+和AS-上的监视设备的动作端必须并联10KΩ终端电阻；

- 输出功能：

  - VO+(端子6)、VO-（端子8）：接被控设备，模块启动后VO+(端子6)和VO-（端子8）输出最大能量：脉冲输出DC28V/60Ma/25mS，然后持续输出DC10V/30mA/2小时，见图3。

注意：模块设备输出最大能量脉冲输出DC28V/60Ma/25mS，然后持续输出DC10V/30mA/2小时，不提供一直存在的持续电压。

图3 接线示意图

## 调试方法

- 首先使用电子编码器对模块进行编码。

- 模块安装好后操作控制器对其进行登记，然后必须在系统中将其设置成电池储能设备。

- 进入手动启停现场设备界面，输入要启动的模块回路及地址启动，模块“输出动作”指示灯变为红色常亮，被控设备动作，模块收到被控设备的无源反馈后“输入动作”指示灯变为红色常亮。

- 复位被控设备，模块恢复正常监视状态。

# 故障分析与排除

| 故障现象 | 原因分析 | 排除方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入指示灯、输出指示灯不亮，报故障 | 接触不良 | 重新接线 |  |
|  | 接线错误 | 按标签上的指示接线 |  |
|  | 漏接终端电阻 | 被控设备应答端或者输出端接入10KΩ终端电阻 |  |
|  | 输出线路短路 | 确认输出线没有短路 |  |
|  | 电路元器件损坏 | 更换模块 |  |
|  | 未登记成电池储能设备，无法对电池充电 | 拔掉再装上该模块，然后重新手动登记为电池储能设备 |  |
| 断电重新编址或连续编址编不上 | 模块内部电容电量未释放尽 | 等待1分钟后重新编址 |  |
| 上电后状态柱高或报反馈 | 总线上有重码的探测部件 | 拔掉该模块，看是否反馈部件还在线，有的话，证明是因为重码反馈 |  |
|  | 应答端短路或终端电阻过小 | 确保输入线正确接入10KΩ电阻 |  |
|  | 应答端误接DC24V电源 | 重新接线 |  |
| 不能登记 | 未编址 | 使用专用编码器对现场部件编址 |  |
|  | 编码地址范围错误 | 编址范围1~192 |  |

# 保养、维护

定期进行输入和输出状态检测和继电器动作试验，建议每半年一次。

# 开箱及检查

打开包装后，本产品应该包括：

输入输出模块

产品使用说明书

如发现任意项有缺失或有损坏，请速与我们联系，我们将立即补全产品的缺失项，或者在确定是非人为因素造成的破损下，无条件的为客户更换新的产品。

# 注意事项、免责声明

- 在使用中，必须严格按照本说明书的描述进行安装与调试。

- 本公司保留对本说明书的最终解释权。

联系我们

四川久远智能消防设备有限责任公司

地    址：四川省绵阳安州工业园区创业路4号

邮    编：622650

服务热线：0816-4682123 4682119

传    真：0816-4682123

网    址：www.jyznxf.com