[image: image5.jpg]


                                                   手动火灾报警按钮/JF-B313A-Ex使用说明书 V1.0

[image: image3.png]AL A

JIUYUANZHINENG




JF-B313A-Ex

手动火灾报警按钮

使用说明书

（使用产品前，请阅读使用说明书）

四川久远智能消防设备有限责任公司

目录
1、概述.......................................................................1

1.1 产品特点..............................................................1

1.2 防爆性能..............................................................1

1.3 主要用途及适用范围....................................................1

1.4 型号的组成及其代表意义................................................1

1.5 使用环境条件..........................................................2

2、工作原理...................................................................2

3、技术特性...................................................................2

4、尺寸、重量.................................................................2

4.1 外形及安装尺寸........................................................2

4.2 重量..................................................................2

5、安装、调试.................................................................3   

5.1安装程序、方法及注意事项...............................................3
5.2安装、调试后的验收试验项目、方法和判据.................................4   
6、使用方法概述...............................................................4

7、防爆注意事项...............................................................4

8、故障分析与排除.............................................................4

9、保养、维修.................................................................4

10、开箱、检查及其我们的联系方式..............................................5

11、免责声明..................................................................5

JF-B313A-Ex手动火灾报警按钮
使用说明书

概述

产品特点

防爆类型为本质安全型，需要配接安全栅使用

具有手动火灾报警按钮（以下简称“手报”）的各项功能

内置微处理器，性能稳定

采用SMT表面贴装工艺，可靠性高，一致性好

抗干扰、抗潮湿能力强

电子编码方式，可通过专用电子编码器编址

采用二总线制系统，无极性要求，在保证低功耗的同时使传输距离最远达 1000m

施工方便，对导线无特殊要求，导线截面积不小于1.0mm2均可正常使用

操作简单，手动按下启动面板，即能实现向控制器报火警
手报上的启动面板在按下后，要将其复位必须使用与该按钮配套的专用钥匙
采用插拔式结构，易于客户安装、施工、维护

防爆性能

    防爆性能符合GB /T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》、GB/T 3836.4-2021 《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》，防爆标志为Ex ib IIC T6 Gb，适用于含有II类A、B、C级T1~T6组可燃气体或蒸气与空气形成的爆炸性混合物的1区、2区危险场所；有关技术资料、图样和样机均经国家防爆电气产品质量监督检验测试中心（CQST）审查检验合格。

    认证证书编号为：CNEx23.3007X

主要用途及适用范围

手报应用于火灾报警系统中，配合系列控制器使用
用于公共场所发生火灾时人工手动操作，用该按钮向控制器发出火警信号
满足国家标准：

GB 19880-2005  手动报警按钮

GB/T 3836.1-2021 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求

    GB/T 3836.4-2021 爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备
应用设计遵照国家标准GB 50116“火灾自动报警系统设计规范”

可用于潮湿环境

适用于工业与民用建筑中存在易燃易爆气体的危险场所

型号的组成及其代表意义

[image: image4.png]AL A

JIUYUANZHINENG



[image: image5.jpg]           JF    B313A   -  Ex





使用环境条件

工作温度：-10～+55℃
贮存温度：-10～+55℃

相对湿度：≤95%RH(40±2℃)
工作原理
手报由启动开关及相应的处理电路组成，当有火警时，手动按下按钮，按钮开关自动闭合，报警信号通过探测总线传到控制器，同时手报的火警指示灯由巡检状态的闪亮变为常亮，以显示报警状态。

技术特性

主要参数

	内容
	技术参数

	工作电压
	DC 24V控制器提供，调制型（须由安全栅供电）

	监视电流
	≤0.3mA （24V）

	报警电流
	≤0.5mA （24V）

	防爆标志
	Ex ib IIC T6 Gb

	编码方式
	电子编码器

	编码范围
	1～200

	确 认 灯
	火警灯监视状态瞬时闪亮，按下报警时常亮（红色）；

	外形尺寸
	90.5mm长 × 90.5mm宽 × 54mm高

	线    制
	二总线，无极性

	环境温度
	-10～+55℃

	本安防爆参数
	Ui＝28VDC，Ii＝93mA，Pi＝0.65W,Ci=0uF，Li=0mH


尺寸、重量

外形及安装尺寸（如图1所示）

[image: image1.jpg]4.0

90.5

G°06




图1  外形及尺寸图

重量：170g

安装、调试

安装程序、方法及注意事项

布线施工后，通过预埋盒或使用膨胀螺栓将底座固定在墙上，安装孔距为60mm（兼容50mm安装孔距）；

探测总线采用2×1.0～1.5mm2导线；
安装之前用编码器对其写入相应地址码(1～200)，此码应与工程软件中的编码相一致；
探测总线L1 、L2连接在端子7（8）和端子5（6）上；

[image: image2.png]



图2 手报接线图

手报只能在布线检查后、调试之前安装，以防止因不恰当安装作业造成损失；

手报接线图例（图2）；

接线并检查无误后，将已编码的按钮主体插入底座。

本安型手报其它端子不用，悬空。

安装应按照GB/T 3836.15-2017《爆炸性气环境 第15部分：电气装置的设计、选型和安装》的有关规定进行。并由我公司专业人员负责安装。

安全栅须取得防爆合格证，其安装应按其说明书的要求进行。

接线图例：

	Ui:＋28VDC  Ii:93mA   

Ci:0μF   Li:0mH   Pi:0.65W
	Uo：＋28VDC    Io：93mA  

Po:0.65W   Um: 250VAC/DC    

  


图3 手报与安全栅的连接图

本安系统参数匹配须遵循如下原则：

    Uo ≤ Ui；Io ≤ Ii；Po ≤ Pi；Cc ≤ Co-Ci；Lc ≤ Lo-Li

其中：Cc、Lc：安全栅到手报之间连接电缆（或导线）允许总的最大分布电容和电感；Uo：安全栅的最高输出电压；Io：安全栅的最大输出电流；Po：安全栅的最大输出功率；Lo：安全栅允许的最大外部电感；Co：安全栅允许的最大外部电容；Ui：手报的最高输入电压；Ii：手报的最大输入电流；Pi：手报的最大输入功率；Li：手报的最大内部电感；Ci：手报的最大内部电容。

符号详细意义见GB/T 3836.4-2021标准。

安装、调试后的验收试验项目、方法和判据：《火灾自动报警系统施工及验收规范》

使用方法概述

首先用电子编码器对手报编码，然后将其连接到控制器中，进行登记。遇有火警时，按下按钮操作面板，红色火警指示灯常亮，控制器显示出手报报警地址。

防爆注意事项

潜在静电电荷危险，产品在正常使用、维护和清洁时避免由静电电荷引起点燃危险，使用在爆炸性环境中时，不应触碰和擦拭设备，如必须擦拭，触碰，则应在通风良好，无气体泄漏的场所进行，并用拧干的湿布擦拭外壳，严禁用干布擦拭外壳！

不允许随意更换影响防爆性能的元器件或结构。

安全栅须取得防爆合格证，按照使用说明要求使用。
故障分析与排除

	故障现象
	原因分析
	排除方法
	备注

	报警灯不亮，报故障
	电源未接通
	接通电源
	

	
	接触不良
	重新接线
	

	
	接线错误
	按标签上的接线端子接线
	

	不能登记
	未编码
	使用专用编码器对现场部件编码
	

	
	编码地址范围错误
	参照编码器说明书重新编码，编码范围1～200
	

	上电报火警
	报警按钮按下
	将报警按钮用专用钥匙复位
	

	
	现场部件有重号
	使用专用编码器对现场部件重新编码
	


保养、维修

日常维护、保养、校准

定期进行报警试验，建议每半年一次。

产品执行标准：

手动火灾报警按钮 GB 19880-2005  

爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求 GB /T 3836.1-2021；

爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备 GB/T 3836.4-2021；
开箱、检查及其我们的联系方式

打开包装后，本产品应该包括：手报主体、复位专用钥匙，如发现任意项有缺失或损坏，请速与我们联系。

免责声明

在使用中，必须严格按照本说明书的要求进行安装和调试；

本公司保留对本说明书的最终解释权。

四川久远智能消防设备有限责任公司

地    址：四川省绵阳安州工业园区创业路4号
邮    编：622650
服务热线：0816-4682123 4682119
传    真：0816-4682123
网    址：www.jyznxf.com
防 爆





产品系列号





久 远 消 防 产 品





安全栅





探测器





危险区





安全区





Ex ibⅡC T6 Gb








[Ex ia Ga]ⅡC 





控制器





……………………..............





联 系 我 们








第1页   共5页

