消防应急照明灯具

JF-ZM-ACJ-6W-ZA04M1(65)

使用说明书V1.0

四川久远智能消防设备有限责任公司

2025年01月14日

欢迎使用我公司生产的消防应急照明灯具，安装之前请阅读此说明书并请保留，以备参考。

适用型号：JF-ZM-ACJ-6W-ZA04M1(65)

# 灯具特点及注意事项：

本灯具设计满足GB 17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统》要求。本灯具为专用灯具，采用低电压供电，严禁接入AC220V/DC216V强电，接入强电将造成灯具损毁。

- 远程指令控制、亮灯、灭灯功能；

- 高光效LED光源，能耗极低，恒流驱动，发光稳定；

- 完备的自动检测功能；

- 防护等级IP65，防护方式采用打胶防护方式；

# 适用场所

室内

# 技术参数：

- 主电功率：0.3W

- 应急功率：6W(主电源输出状态下)  6W(蓄电池输出状态下)

- 额定工作电压：DC36V

- 工作方式：非持续

- 外壳防护等级：IP65

- 应急光通量：780lm

- 光源类型：LED

- 安装方式：吸顶

- 产品使用环境温度范围：-10℃ ~ 55℃

- 额定工作电流：166mA（主电）166mA（应急）

- 光源规格型号：P28351-W50IK5K6CE7E8-LC00;DC8.6V-DC9.0V;1W

# 灯具外形尺寸

# 工作原理：

DC-DC降压

检测控制电路

光源

DC36V

# 型号说明：

JF -  ZM -  ACJ  -   6W    - ZA04M1(65)

产品代码

应急功率

类别代码

厂家代号

供电方式

# 使用说明

- 该灯具受集中控制系统控制，灯具可接收由系统发来的指令改变灯具的工作状态，同时系统可对灯具的各种状态进行监视；

- 按工程施工图纸将应急灯具安装到指定的位置，安装完成后，将灯具ID编码（8位）记录在施工图纸所对应的指定位置，并将整理好的施工图纸妥善存储，用于后期的系统调试；

- 本系列应急灯具必须和我公司配套的消防应急专用电源配合使用；不可独立使用。

# 接线及安装说明

将灯具两个电源线分别接入智能疏散专用两线系统，确保线路连接牢固工整接线示意如下：

应急照明灯具

红/棕（电源+）

黑/蓝（电源-）

红（+DC36V）

黑 (-DC36V)

EPS回路线

镀锡（绝缘胶布保护）

安装说明：

- 严格按照设计图纸在指定安装位置安装，严格按照灯具孔距（详见灯具外形尺寸）打孔；

- 依照上图接线示意，将灯具引出线与电源线连接好，安装固定牢靠。

# 运输与贮存：

- 灯具为易碎物品在运输过程中应平稳、牢固，避免因行车时碰撞损坏产品及包装，装卸时应轻抬轻放，不能磕、摔、撬；

- 灯具贮存时，均应放置于干燥、通风的地方，避免与有腐蚀性的物质接触并有必要的防潮、防晒、防雨、防腐等措施。

# 维修保养和常见问题

本产品为消防产品，应由受过培训的专业人员进行安装、调试和维修；灯具应安装或贮存于通风、干燥、无腐蚀环境的地方，以免内部元器件受潮。应尽量避免灯具受到摩擦、敲击和冲击，以防止外壳产生变形、破损等损坏现象。

| 常见问题 | 解决方法 |
| --- | --- |
| 控制器显示灯具通讯故障 | 确保灯具安装方向、灯具接线、控制器系统中的ID号码正确 |
| 光源的更换方法 | 光源故障或损坏，联系我司工作人员，禁止任何人以任何形式进行更换。 |

# 安全使用注意事项

# 使用前，请您务必详细阅读此说明书，方可接通电源；

# 灯具必须和我公司配套的消防应急专用电源配合使用，不可独立使用；

# 灯具调试完毕后，请即合上电源；除电源发生故障外，不可人为频繁停电；

- 灯具供电为DC36V，属低压型，不可接入AC220V；应严格按照上述说明进行操作；

- 本产品必须由具有专业资格的人员进行安装、调试和维修作业。保内保外维修，均可以联系我公司售后服务部门，用户不要自行拆开或维修，以防发生意外；

- 安装设备前，请务必切断回路电源，电线接头需做防水、绝缘处理；

- 严禁非专业人员对产品进行拆装,否则会导致产品的外壳防护等级不符合标准要求

- 本系列消防应急照明灯具防护等级为IP65，灯具内部已进行密封处理；请按照实际使用环境选择相匹配IP防护等级的产品；安装环境不匹配导致的产品性能问题，本公司不负任何责任；

- 如果您对安装或使用还有疑问，请向销售商咨询。

---------------------------------------------------------------------------------

四川久远智能消防设备有限责任公司

地址：四川省绵阳安州工业园区创业路4号

邮编：622650	       服务热线： 0816-4682123  4682119

传真：0816-4682123   网址：www.jyznxf.com