消防应急照明灯具

JF-ZM-ACJ-3W-ZA01B1L(40)

使用说明书V1.0

四川久远智能消防设备有限责任公司

欢迎使用我公司生产的消防应急照明灯具，安装之前请阅读此说明书并请保留，以备参考。

适用型号：JF-ZM-ACJ-3W-ZA01B1L(40)

灯具特点及注意事项：

本灯具设计满足GB 17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统》要求。本灯具为专

用灯具，采用低电压供电，严禁接入AC220V/DC216V强电，接入强电将造成灯具损毁。

灯具采用微波雷达模块作为感应探测传感器，微波雷达模块具有体积小、灵敏度高、不受温度影响等特点。微波雷达模块在无金属遮挡情况下，灯具在5m±1m的范围内有移动物体时灯具正常点亮，亮灯触发延时60S后感应无人员或物体移动时灭灯。

- 远程指令控制、亮灯、灭灯功能；

- 高光效LED光源，能耗极低，恒流驱动，发光稳定；

- 完备的自动检测功能；

- 防护等级IP40；

# 一、适用场所

室内

# 二、技术参数：

1.主电功率：3W(感应点亮状态下)、0.1W(非感应点亮状态下)

2.应急功率：3W(主电源输出状态下)、3W(蓄电池输出状态下)

3.光源类型：LED

4.工作方式：非持续

5.产品使用环境温度范围：-10℃ ~ 55℃

6.光源规格型号：P28351-W50ZJ0J1CB3B5-LC00，DC2.7-DC3.0V，0.5W

7.外壳防护等级：IP40

8.额定工作电压：DC36V

9.额定工作电流：0.083A(主电源输出状态下)、0.083A(蓄电池输出状态下)

10.应急光通量：390lm

11.安装方式：壁挂

# 三、灯具外形尺寸

灯具尺寸

壁挂支架

四、工作原理：

DC-DC降压

检测控制电路

光源

DC36V

# 五、型号说明：

JF - ZM -ACJ - 3W - ZA01B1L（40）

企业代码（国标要求）

类别代码（国标要求）

产品代码（国标要求）

产品功率

照明灯系列（A系/B系）

序列号（集/自电）

安装方式

材质

雷达

防护等级

# 六、使用说明

- 该灯具受集中控制系统控制，灯具可接收由系统发来的指令改变灯具的工作状态，同时系统可对灯具的各种状态进行监视；

- 按工程施工图纸将应急灯具安装到指定的位置，安装完成后，将灯具ID编码（8位）记录在施工图纸所对应的指定位置，并将整理好的施工图纸妥善存储，用于后期的系统调试；

- 本系列应急灯具必须和我公司配套的消防应急专用电源配合使用；不可独立使用。

# 七、接线及安装说明

将灯具两个电源线分别接入智能疏散专用两线系统，确保线路连接牢固工整接线示意如下：

应急照明灯具

红（电源+）

黑（电源-）

红（+DC36V）

黑 (-DC36V)

EPS回路线

镀锡（热缩套管保护）

安装说明：

- 严格按照设计图纸在指定安装位置安装，严格按照灯具孔距打孔；

- 依照上图接线示意，将灯具引出线与电源线连接好，安装固定牢靠。

# 八、运输与贮存：

- 灯具为易碎物品在运输过程中应平稳、牢固，避免因行车时碰撞损坏产品及包装，装卸时应轻抬轻放，不能磕、摔、撬；

- 灯具贮存时，均应放置于干燥、通风的地方，避免与有腐蚀性的物质接触并有必要的防潮、防晒、防雨、防腐等措施。

# 九、维修保养和常见问题

本产品为消防产品，应由受过培训的专业人员进行安装、调试和维修；灯具应安装或贮存于通风、干燥、无腐蚀环境的地方，以免内部元器件受潮。应尽量避免灯具受到摩擦、敲击和冲击，以防止外壳产生变形、破损等损坏现象。

| 常见问题 | 解决方法 |
| --- | --- |
| 控制器显示灯具通讯故障 | 确保灯具安装方向、灯具接线、控制器系统中的ID号码正确 |
| 光源的更换方法 | 光源故障或损坏，联系专业维修工作人员进行更换 |

# 十、安全使用注意事项

# 1．使用前，请您务必详细阅读此说明书，方可接通电源；

# 2．灯具必须和我公司配套的消防应急专用配电箱配合使用，不可独立使用；

# 3．灯具调试完毕后，请即合上电源；除电源发生故障外，不可人为频繁停电；

- 4．灯具供电为DC36V，属低压型，不可接入AC220V；应严格按照上述说明进行操作；

- 5．本产品必须由具有专业资格的人员进行安装、调试和维修作业。保内保外维修，均可以联系我公司售后服务部门，用户不要自行拆开或维修，以防发生意外；

- 6．安装设备前，请务必切断回路电源，电线接头需做防水、绝缘处理；

- 7．本系列消防应急照明灯具防护等级为IP65,请按照实际使用环境选择相匹配IP防护等级的产品；安装环境不匹配导致的产品性能问题，本公司不负任何责任；

- 8．如果您对安装或使用还有疑问，请向销售商咨询。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

四川久远智能消防设备有限责任公司

地址：四川省绵阳安州工业园区创业路4号

邮编：622650	服务热线： 0816-4682123  4682119

传真：0816-4682123  网址：www.jyznxf.com