消防应急疏散标志灯具

JF-BZ-ACJ(Ⅲ)-B0121

使用说明书V1.0

四川久远智能消防设备有限责任公司

消防应急疏散标志灯具 使用说明书

欢迎使用我公司生产的消防应急疏散标志灯具，安装之前请阅读此说明书，敬请保留，以备参考。

适用产品及产品型号对照表

JF-BZ-ACJ(Ⅲ)-B0121 双面双向

- 概述：

消防应急疏散标志灯具，是采用LED为光源的集中电源持续型标志灯具，其设计满足GB 17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统》的要求。其特点为：

- 1．远程指令控制、亮灯、灭灯功能；

- 2．电路短路自恢复保护；

- 3．LED为光源，能耗极低；

- 4．恒流LED驱动，发光稳定；

- 5．应急状态可切换功能；

- 6．完备的自动检测功能。

- 适用场所：

- 适用于商超、车站、体育场馆、工厂等大型室内场所。

- 主要技术参数：

- 额定工作电压：DC36V             6.应急表面亮度：50cd/m²-300cd/m²

- 主电功率：1.2W                  7.节电表面亮度：15cd/m²-150cd/m²

- 应急功率：2W                    8.工作方式：持续型

- 光源类型：LED                   9.安装方式：吊装

- 外壳防护等级：IP30              10.适用环境温度范围：-10℃-55℃

- 11.光源的规格型号：GX-F1141ZJ-G-001  DC3.0V-DC3.7V  绿光

- 工作原理：

DC-DC降压

检测控制电路

光源

DC36V

- 型号说明：

JF - BZ - ACJ(Ⅲ) - B0121

自定义代码

产品代码

类别代码

企业代码

- 使用说明：

- 工作状态：标志灯正常处于常亮状态，当发生紧急情况时，根据现场情况，对人员进行疏导；

- 本系列应急灯具为功率总线专用灯具，采用低电压供电，需配套我司的A型

- 应急电源使用，严禁接入AC220V/DC216V强电，接入强电将造成灯具损毁；

- 按工程施工图纸将应急灯具安装到指定的位置，安装完成后，将灯具ID编码（8位）记录在施工图纸所对应的指定位置，并将整理好的施工图纸妥善存储，用于后期的系统调试；

- 本系列灯具受应急照明控制器控制与管理，可接收由应急照明控制器发来的指令改变灯具的工作状态。

- 灯具接线图：

标志

灯具

红（电源+）

黑（电源-）

黑（回路：DC36V－）

A型电源回路线

镀锡（绝缘胶布保护）

红（回路：DC36V＋）

- 灯具外形尺寸与安装示意图：

- 安装方法：

警告：安装设备前，请务必切断回路电源，电线接头需做防水、绝缘处理。

吊装示意图

- 灯具上侧设计有吊孔，吊孔间距480mm；

- 吊绳(或吊链)的一端穿过吊孔固定在灯具上，调整灯具安装高度后把吊绳(或吊链)的另外一端固定在安装面上；

- 根据接线图将灯具引线与A型电源回路线对接并做好防护处理。

- 维护保养：

- 本系列产品为消防产品，应由受过培训的专业人员进行安装、调试和维修；非专业人员请勿拆开灯具，以防止发生意外；

- 灯具贮存时，均应放置于干燥、通风的地方，避免与有腐蚀性的物质接触。应尽量避免灯具受到摩擦、敲击和冲击，以防止外壳产生变形、破损等损坏现象。

- 常见故障及处理方法：

| 故障现象 | 原因分析 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 灯具接入两线系统后不亮 | 1、线路故障、供电电源故障 2、灯具设置成了非持续型 | 1、检查灯具接线、测量接线处电压是否DC36V； 2、将灯具类型改为持续型。 |
| 单台灯具通讯故障 | 1、供电电源原因 2、ID号错误 | 1、检查灯具是否正常点亮，测量接线处电压是否正常； 2、检查系统中录入的ID号码是否正确。 |
| 应急启动后，疏散灯具应急状态不正常 | 灯具的应急状态模式错误 | 在主机设置中切换应急状态即可。 |

- 安全使用注意事项：

1. 使用前，请您务必详细阅读此说明书，方可接通电源；

2. 灯具必须和我公司配套的消防应急专用电源配合使用，不可独立使用；

3. 灯具调试完毕后，请即合上电源；除电源发生故障外，不可人为频繁停电；

4. 灯具供电为DC36V，属低压型，不可接入AC220V；应严格按照上述说明进行操作；

5. 本产品必须由具有专业资格的人员进行安装、调试和维修作业。保内保外维修，均可以联系我公司售后服务部门，用户不要自行拆开或维修，以防发生意外；

6. 安装设备前，请务必切断回路电源，电线接头需做防水、绝缘处理；

7. 本系列消防应急灯具为IP30消防应急疏散标志灯具，请按照实际使用环境选择相匹配IP防护等级的产品；安装环境不匹配导致的产品性能问题，本公司不负任何责任；

8. 如果您对安装或使用还有疑问，请向销售商咨询。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

四川久远智能消防设备有限责任公司

地址：四川省绵阳安州工业园区创业路4号

邮编：622650	       服务热线： 0816-4682123  4682119

传真：0816-4682123   网址：www.jyznxf.com