火灾声光警报器

JF-G342

使用说明书

四川久远智能消防设备有限责任公司

1 概述	1

1.1 产品特点	1

1.2 适用范围	1

1.3 型号组成	1

2 工作原理	1

3 性能参数	1

4 安装调试	2

4.1 安装说明/步骤	2

4.2 调试方法	3

5 故障分析与排除	4

6 保养、维护	4

7 开箱及检查	4

8 注意事项、免责声明	4

JF-G342火灾声光警报器

使用说明书

（使用产品前，请阅读使用说明书）

# 概述

JF-G342火灾声光警报器应用于久远智能火灾报警系统中，当公共场所发生火灾时，控制器发出火警命令，火灾声光警报器发出高分贝火警声，LED灯闪烁。适用于室内（非住宅内）公共场所，如宾馆客房、办公楼、图书馆、影剧院、邮政大楼等。

## 产品特点

- 内置微处理器。

- 采用SMT表面贴装工艺。

- 四线制、其中一组为两总线（无极性）、另一组为电源24V和GND（无极性）。

- 施工中应采用双绞线，导线截面积不小于1.0mm2。

## 适用范围

- 火灾声光警报器需要与久远智能火灾报警系列控制器配接使用。

- 适用于室内（非住宅内）公共场所，如宾馆客房、办公楼、图书馆、影剧院、邮政大楼等。

- 应用设计遵照国家标准GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》。

## 型号组成

# 工作原理

火灾声光警报器由消防两总线接口、DC24V、警报声电路和LED灯电路及相应的处理电路组成，当有火灾发生时，控制器发出火警命令，声光警报器发出火警声，同时LED灯闪亮。

# 性能参数

环境特性

| 工作温度 | -10～+55℃ |
| --- | --- |
| 贮存温度 | -20～+65℃ |
| 相对湿度 | ≤95%(无凝露) |

电气特性

| 回路总线电压 | DC24V，调制型，控制器提供 |
| --- | --- |
| 工作电压 | DC24V（18V-28V） |
| 监视电流 | 回路：≤ 210uA DC24V：≤ 3mA |
| 报警电流 | 回路：≤ 1.5mA DC24V：≤ 36mA |
| 声压级 | 75dB～115dB （24V，A计权） |
| 变调周期 | 3s～5s |
| 闪光频率 | 1Hz～1.5Hz |

通讯特性

| 线 制 | 四线制通讯线 [ L1、L2（无极性）；24V电源线V、G(无极性) ] |
| --- | --- |
| 编址范围 | 1～200 |
| 编址方式 | 专用电子编码器 |
| 最远传输距离 | 1000m/RVS2*1.0 mm2 |

机械特性

| 外形尺寸 | Φ98.5mm×H50mm（含底座） |
| --- | --- |

执行标准

GB 26851-2011《火灾声和／或光警报器》

# 安装调试

## 安装说明/步骤

- JF-G342火灾声光警报器采用明装方式。

- 布线施工后，将火灾声光警报器底座固定在墙上（使用M4螺钉），安装孔距为60.5mm，外形及安装尺寸如图1所示。

图1 外形及安装尺寸图

- 安装之前用专用电子编码器对其写入相应地址码，此地址码应与工程软件中的地址码相一致。

- 总线连接底座端子L1和L2；电源线连接底座端子V和G。

- 火灾声光警报器在布线检查后、调试之前安装，以防止因不恰当安装作业造成损失。

- 火灾声光警报器接线图例（如图2所示）

图2 接线图例

## 调试方法

- 首先用电子编码器对火灾声光警报器写入地址码，地址码范围为1～200号。

- 开机：按下“功能键”完成开机，进入二线制编码功能。

- 选择“写地址”功能，进入写地址功能，按下数字键输入地址号，然后按下“确认键”可以给火灾声光警报器写入对应地址。写地址成功后会有“嘀”一声提示音，地址自动加1，并且显示屏出现“成功”字样。如果写入失败，则会有“嘀嘀”两声提示音，并且出现“失败”字样。按下“删除键”，可以重新写入其他地址。按下“功能键”可以回到主菜单界面。

- 如果想查询地址，可以选择“读地址”菜单。进入读地址功能后，按下“确认键”可以读取火灾声光警报器的地址。读出后，地址会显示在界面上, 会有“嘀”一声提示音；如果读取失败，则显示“000”。按下“功能键”可以回到主菜单界面。

- 地址码写入成功后，将火灾声光警报器连接到控制器上，对其进行登记。

- 遇有火警时，控制器发出火警命令，火灾声光警报器则发出警报声、LED灯闪亮。

# 故障分析与排除

| 故障现象 | 原因分析 | 排除方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制器报故障 | DC24V电源未接通 | 检查连接线 |  |
|  | 现场部件地址码与工程软件中地址码不一致 | 参照工程软件中地址码重新对现场部件写入地址码 |  |
| 不能登记 | 未写入地址码 | 使用专用编码器对现场部件写入地址码 |  |
|  | 消防两总线未连接好 | 检查连接线 |  |
|  | 地址码范围错误 | 参照编码器说明书重新写入地址码，地址码范围1～200 |  |

# 保养、维护

- 日常维护、保养、校准。

- 定期进行报警试验，建议每半年一次。

# 开箱及检查

打开包装后，本产品应该包括：

火灾声光警报器

产品使用说明书

打开包装后，请检查产品外观和功能，如发现火灾声光警报器有任何缺失或损坏，在确定是非人为因素造成的破损，请速与我们联系，我们将立即为客户更换处理。

# 注意事项、免责声明

- 在使用中，必须严格按照本说明书的描述进行安装与调试。

- 本公司保留对本说明书的最终解释权。

联系我们

四川久远智能消防设备有限责任公司

地    址：四川省绵阳安州工业园区创业路4号

邮    编：622650

服务热线：0816-4682123 4682119

传    真：0816-4682123

网    址：www.jyznxf.com