消防应急疏散标志灯具

JF-BZ-ACJ(Ⅰ)-B0113

使用说明书V1.0

四川久远智能消防设备有限责任公司

2025年2月19日

消防应急疏散标志灯具使用说明书

欢迎使用我公司生产的消防应急疏散标志灯具，安装之前请阅读此说明书，敬请保留，以备参考。

说明书适用产品型号：JF-BZ-ACJ(Ⅰ)-B0113

适用产品图案信息对照表

| - 1011BZ - 单面左向（壁挂） | - 1011BY - 单面右向（壁挂） | - 1011BL 单面安全出口左向（壁挂） |
| --- | --- | --- |
| - 1011BC - 单面出口右向（壁挂） | - 1011BB 单面出口左向（壁挂） | - 1011BA 单面安全出口（壁挂） |
| - 1011BE - 单面出口（壁挂） | - 1011BR 单面安全出口右向（壁挂） |  |

- 一、概述：

消防应急疏散标志灯具，是采用LED为光源的持续型标志灯具，其设计满足GB 17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统》的要求。其特点为：

- 1．远程指令控制、亮灯、灭灯功能；

- 2．电路短路自恢复保护；

- 3．LED为光源，能耗极低；

- 4．恒流LED驱动，发光稳定；

- 5．应急状态可切换功能；

- 6. 完备的自动检测功能。

- 二、产品使用场所和环境条件

- 本产品适用于室内；

- 本产品防护等级为IP30，适用于适用于相对干燥、不受直接水源影响的

- 室内环境，请按照实际使用环境选择相匹配IP防护等级的产品；安装环境不匹配导致的产品性能问题。

- 主要技术参数：

| - 1.额定工作电压：DC36V | - 6.主电功率：0.5W |
| --- | --- |
| - 2.工作方式：持续型 | - 7.产品适用环境温度范围:-10℃～55℃ |
| - 3.外壳防护等级：IP30 | - 8.光源类型：LED |
| - 4.安装方式：壁挂 | - 9.光源规格：GPSS1816VGC1； DC2.7V-DC3.4V，0.1W |
| - 5.应急功率：1W(主电源输出状态下)，1W(蓄电池输出状态下) | - 10.额定工作电流：14mA(主电) 30mA(应急) |

- 四、工作原理：

DC-DC降压

检测控制电路

光源

DC36V

- 五、型号说明：

JF-  BZ -ACJ(口)- B01口 / 10口

产品型号

产品类型

类别代码

厂家代号

图案码

- 六、使用说明：

- 工作状态：标志灯正常处于常亮状态，当发生紧急情况时，根据现场情况，对人员进行疏导；

- 本系列应急灯具为功率总线专用灯具，采用低电压供电，需配套我司的A型应急电源使用，严禁接入AC220V/DC216V强电，接入强电将造成灯具损毁；

- 按工程施工图纸将应急灯具安装到指定的位置，安装完成后，将灯具ID编码（8位）记录在施工图纸所对应的指定位置，并将整理好的施工图纸妥善存储，用于后期的系统调试；

- 本系列灯具受应急照明控制器控制与管理，可接收由应急照明控制器发来的指令改变灯具的工作状态。

- 七、灯具接线图：

应急标志灯具

红/棕/无极性（电源+）

黑/蓝/无极性（电源-）

黑（回路：DC36V－）

A型电源回路线

镀锡（绝缘胶布保护）

红（回路：DC36V＋）

- 八、灯具外形尺寸：

壁挂尺寸图

- 九、安装方法 ：

警告：安装设备前，请务必切断回路电源，电线接头需做防水、绝缘处理。

- 参照灯具的壁挂孔距、根据实际安装位置，测量打孔；

- 安装固定端子、膨胀螺钉等配件（需要另购）；

- 依照接线示意，将灯具引出线与电源线连接好，固定牢靠。

壁挂安装示意图

- 十、维护保养：

- 本系列产品为消防产品，应由受过培训的专业人员进行安装、调试和维修；非专业人员请勿拆开灯具，以防止发生意外；

- 灯具贮存时，均应放置于干燥、通风的地方，避免与有腐蚀性的物质接触。应尽量避免灯具受到摩擦、敲击和冲击，以防止外壳产生变形、破损等损坏现象。

| 常见问题 | 解决方法 |
| --- | --- |
| 控制器显示灯具通讯故障 | 确保灯具安装方向、灯具接线、控制器系统中的ID号码正确； |
| 光源的更换方法 | 光源故障或损坏，联系我司工作人员，禁止任何人以任何形式进行更换。 |

- 十一、常见故障及处理方法：

| 故障现象 | 原因分析 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 灯具接入两线系统后不亮 | 1、线路故障、供电电源故障 2、灯具设置成了非持续型 | 1、检查灯具接线、测量接线处电压是否DC36V； 2、将灯具类型改为持续型。 |
| 单台灯具通讯故障 | 1、供电电源原因 2、ID号错误 | 1、检查灯具是否正常点亮，测量接线处电压是否正常； 2、检查系统中录入的ID号码是否正确。 |
| 应急启动后，疏散灯具应急状态不正常 | 灯具的应急状态模式错误 | 在主机设置中切换应急状态即可。 |

- 十二、安全使用注意事项

- 使用前，请您务必详细阅读此说明书，方可接通电源；

- 本系列消防应急灯具为IP30消防应急标志灯具，请按照实际使用环境选择相匹配IP防护等级的产品；安装环境不匹配导致的产品性能问题，本公司不负任何责任；

- 严禁非专业人员对产品进行拆装,否则会导致产品的外壳防护等级不符合标准要求。

——————————————————————————————————四川久远智能消防设备有限责任公司

地址：四川省绵阳安州工业园区创业路4号

邮编：622650			电话：010-81031668

传真：0816-4682123   网址：www.jyznxf.com