JF—M214隔离模块

安装使用说明

JF-M214总线隔离模块（以下简称隔离模块）串接在火灾报警控制器与编址单元相连的二总线上，将隔离模块串入总线的各段或串入主线与支线的交界处，一旦出现总线回路某处短路，隔离模块就会自动把发生短路故障的部分从总线上切除，以保证其余总线通讯正常，待短路故障排除后自动恢复全部总线的正常通讯。

建议每隔32个编址单元（包括探测器、模块、手动报警按钮等）至少使用一个隔离模块。

特点：

☆当回路发生短路时“输入”或者“输出”指示灯常亮。

☆插拔式结构，布线后工程调试前再将部件插入底座。易于施工、维护；

☆无编码，不占用总线地址.

技术指标：

| 内容 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 工作电压 | DC 24V±3V |
| 工作温度 | -10…+50℃ |
| 贮存温度 | -10…+55℃ |
| 相对湿度 | ≤95%(40±2℃) |
| 监视电流 | ≤0.3mA （24V） |
| 报警电流 | ≤3mA （24V） |
| 确 认 灯 | 发生短路报警时，黄色指示灯常亮(输入端短路，输入灯亮；输出端短路，输出灯亮) |
| 负载容量 | ≤32个编址单元 |
| 外形尺寸 | 85.0mm长 X 85.0mm宽 X 43.0mm高 |
| 线 制 | 无极性二总线 |

外形及尺寸：

安装与接线：

JF-M214隔离模块采用明装方式，步骤如下：

在安装位置将模块盒固定（使用M4螺钉），安装孔距为61.5mm。

方式1：将端子2(3)、4(5)接在控制器总线L1、L2。

输入总线采用2×1.0-1.5mm2导线；

L1ˊ（端子7、8）、L2ˊ（端子9、10）为总线输出端。

此方式接线，当总线输入端发生短路时，输入指示灯常亮；当总线输出端发生短路时，输出指示灯常亮。

方式2：将端子7（8）、9（10）接在控制器总线L1ˊ、L2ˊ。

输入总线采用2×1.0-1.5mm2导线；

L1（端子7、8）、L2（端子9、10）为总线输出端。

此方式接线，当总线输入端发生短路时，输入指示灯常亮；当总线输出端发生短路时，输出指示灯常亮。

接线端子示意：

联系我们

四川久远智能消防设备有限责任公司

地址：四川省绵阳安州工业园区创业路4号

邮编：622650

电话：0816-4682123  4682119

传真：0816-4683297