[image: image6.png]


                                         点型感温火灾探测器（A2）JF-W302使说明书V1.2                                   

JF-W302点型感温火灾探测器（A2）

使用说明书

[image: image3.png]AL A

JIUYUANZHINENG



1 概述

1.1 产品特点

内置消防行业专用朱鹮微处理器，探测器对自身采集到的数据进行存储和分析，并具有自诊断功能；
具备定温报警功能；
采用玻璃封装温敏电阻，对温度响应速度快；

有实时输出温度值功能，可以通过控制器查看现场的温度变化曲线；

稳定性高，抗静电、抗灰尘附着、抗电磁干扰、抗腐蚀；

抗潮湿能力、抗环境温度影响能力强，可适应不同气候环境的要求；

采用 SMT 表面贴装工艺，采用导光柱；

外观设计美观大方。

1.2 适用范围
相对湿度大，可能发生无烟火灾，经常有大量粉尘的环境；

正常情况下有烟雾和蒸汽滞留的环境；

厨房、锅炉房茶炉房、发电机房、烘干车间等；

室内车库、吸烟室等；

其它不宜安装感烟探测器的厅堂和公共场所。

2 工作原理

感温探测器由热敏电阻及相应的放大处理等电路组成。热敏电阻是一种具有温度敏感性的半导体电阻，阻值随温度的变化而变化，当温度达到设定报警阈值时，电路会发送报警信号。

3 性能参数

	内容
	         技术参数

	工作电压
	DC24V（DC19-DC27）　 由控制器回路二总线提供

	执行标准
	GB 4716-2005

	监视电流
	≤ 120uA（DC24V）

	报警电流
	≤ 200uA（DC24V）

	确 认 灯
	监视状态瞬时闪亮，火警状态常亮（红色）

	外形尺寸
	直径Φ99mm ×厚H 42.5mm

	编址方式
	与中继模块JF-M328配合使用，无需编址

	保护面积
	20～30m²

	线    制
	二总线，无极性

	最远传输距离
	1000m（线径1.0mm²）


4 安装调试

4.1 安装说明/步骤

外形及安装尺寸如图1所示：[image: image4.jpg]



图1  外形及安装尺寸图
将探测器底座用2只M4的螺钉紧固在预埋盒上；

采用截面积1.0mm²以上的双绞导线，将回路二总线L1、L2 分别接在底座端子L1、端子L2上，接线不分极性；

将探测器嵌入底座，然后按顺时针方向拧紧即可；

安装时宜带手套操作，以保持探测器外壳清洁；
安装图例：


[image: image1.emf]
图2  安装图例

接线图例：
[image: image2.png]EREZBE





图3  接线图例

4.2 调试方法

验收依据：《火灾自动报警系统施工及验收规范》

5 故障分析与排除

	故 障 现 象
	原 因 分 析
	排 除 方 法
	备      注

	巡检灯不亮
	线路接触不良
	检查与中继模块之间的线路
	若仍报故障，

请寄回公司处理

	
	控制器供电问题
	检测总线电压是否正常
	

	巡检灯亮，报故障
	配接的中继模块报警
	火灾控制器复位
	


6 保养、维护

日常维护、保养、校准：

建议检测验收前加防尘罩保护，但系统正式运行前一定要去掉防尘罩。

7开箱及检查

打开包装后，本产品应该包括：点型感温火灾探测器（不含底座）/产品使用说明书  
如发现任意项有缺失或有损坏，请速与我们联系，我们将立即补全产品的缺失项。
8 注意事项、免责声明

在使用中，必须严格按照本说明书的描述进行安装与调试。

本公司保留对本说明书的最终解释权。

[image: image5.png]



[image: image6.png]
四川久远智能消防设备有限责任公司

地    址：四川省绵阳安州工业园区创业路4号

邮    编：622650

服务热线：0816-4682123 4682119

传    真：0816-4682123

网    址：www.jyznxf.com

联系我们












_1234567890.dwg

