消防应急疏散标志灯具

JF-BZ-ACJ(Ⅰ)-B0122

使用说明书V1.0

四川久远智能消防设备有限责任公司

2025年2月19日

消防应急疏散标志灯具使用说明书

欢迎使用我公司生产的消防应急疏散标志灯具，安装之前请阅读此说明书，敬请保留，以备参考。

说明书适用产品型号：JF-BZ-ACJ(Ⅰ)-B0122

适用产品图案信息对照表

| - 1012DR - 双面单向安全出口（吊装） | - 1012DH - 双面后向（吊装） | - 1012DE - 双面出口（吊装） |
| --- | --- | --- |
| - 1012DQ - 双面前向（吊装） | - 1012DY 双面单向（吊装） |  |

- 一、概述：

消防应急疏散标志灯具，是采用LED为光源的持续型标志灯具，其设计满足GB 17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统》的要求。其特点为：

- 1．远程指令控制、亮灯、灭灯功能；

- 2．电路短路自恢复保护；

- 3．LED为光源，能耗极低；

- 4．恒流LED驱动，发光稳定；

- 5．应急状态可切换功能；

- 6. 完备的自动检测功能。

- 二、产品使用场所和环境条件

- 本产品适用于室内；

- 本产品防护等级为IP30，适用于适用于相对干燥、不受直接水源影响的

- 室内环境，请按照实际使用环境选择相匹配IP防护等级的产品；安装环境不匹配导致的产品性能问题。

- 主要技术参数：

| - 1.额定工作电压：DC36V | - 6.主电功率：0.7W |
| --- | --- |
| - 2.工作方式：持续型 | - 7.产品适用环境温度范围:-10℃～55℃ |
| - 3.外壳防护等级：IP30 | - 8.光源类型：LED |
| - 4.安装方式：吊装 | - 9.光源规格：GPSS1816VGC1； DC2.7V-DC3.4V，0.1W |
| - 5.应急功率：1.5W(主电源输出状态下)，1.5W(蓄电池输出状态下) | - 10.额定工作电流：19mA(主电) 42mA(应急) |

- 四、工作原理：

DC-DC降压

检测控制电路

光源

DC36V

- 五、型号说明：

JF-  BZ -ACJ(口)- B01口 / 10口

产品型号

产品类型

类别代码

厂家代号

图案码

- 六、使用说明：

- 工作状态：标志灯正常处于常亮状态，当发生紧急情况时，根据现场情况，对人员进行疏导；

- 本系列应急灯具为功率总线专用灯具，采用低电压供电，需配套我司的A型应急电源使用，严禁接入AC220V/DC216V强电，接入强电将造成灯具损毁；

- 按工程施工图纸将应急灯具安装到指定的位置，安装完成后，将灯具ID编码（8位）记录在施工图纸所对应的指定位置，并将整理好的施工图纸妥善存储，用于后期的系统调试；

- 本系列灯具受应急照明控制器控制与管理，可接收由应急照明控制器发来的指令改变灯具的工作状态。

- 七、灯具接线图：

应急标志灯具

红/棕/无极性（电源+）

黑/蓝/无极性（电源-）

黑（回路：DC36V－）

A型电源回路线

镀锡（绝缘胶布保护）

红（回路：DC36V＋）

- 八、灯具外形尺寸：

吊装尺寸图

- 九、安装方法 ：

警告：安装设备前，请务必切断回路电源，电线接头需做防水、绝缘处理。

- 参照灯具的吊装孔距、根据实际安装位置，测量打孔；

- 安装固定端子、吊链、膨胀螺钉等配件（需要另购）；

- 依照接线示意，将灯具引出线与电源线连接好，固定牢靠。

吊链安装示意图

- 十、维护保养：

- 本系列产品为消防产品，应由受过培训的专业人员进行安装、调试和维修；非专业人员请勿拆开灯具，以防止发生意外；

- 灯具贮存时，均应放置于干燥、通风的地方，避免与有腐蚀性的物质接触。应尽量避免灯具受到摩擦、敲击和冲击，以防止外壳产生变形、破损等损坏现象。

| 常见问题 | 解决方法 |
| --- | --- |
| 控制器显示灯具通讯故障 | 确保灯具安装方向、灯具接线、控制器系统中的ID号码正确； |
| 光源的更换方法 | 光源故障或损坏，联系我司工作人员，禁止任何人以任何形式进行更换。 |

- 十一、常见故障及处理方法：

| 故障现象 | 原因分析 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 灯具接入两线系统后不亮 | 1、线路故障、供电电源故障； 2、灯具设置成了非持续型。 | 1、检查灯具接线、测量接线处电压是否DC36V； 2、将灯具类型改为持续型。 |
| 单台灯具通讯故障 | 1、供电电源原因； 2、ID号错误。 | 1、检查灯具是否正常点亮，测量接线处电压是否正常； 2、检查系统中录入的ID号码是否正确。 |
| 应急启动后，疏散灯具应急状态不正常 | 灯具的应急状态模式错误 | 在主机设置中切换应急状态即可。 |

- 十二、安全使用注意事项

- 使用前，请您务必详细阅读此说明书，方可接通电源；

- 本系列消防应急灯具为IP30消防应急标志灯具，请按照实际使用环境选择相匹配IP防护等级的产品；安装环境不匹配导致的产品性能问题，本公司不负任何责任；

- 可变向灯具可按照工程应用中的实际情况实现左右箭头同时点亮或左、箭头分别单独点亮，可变状态灯具可实现禁止入内及安全出口分别单独点亮的功能。

- 严禁非专业人员对产品进行拆装,否则会导致产品的外壳防护等级不符合标准要求。

——————————————————————————————————四川久远智能消防设备有限责任公司

地址：四川省绵阳安州工业园区创业路4号

邮编：622650			电话：010-81031668

传真：0816-4682123   网址：www.jyznxf.com