
[image: image4.png]AL A

JIUYUANZHINENG




火灾声光警报器
JF-G345

使用说明书
四川久远智能消防设备有限责任公司
11 概述


11.1 产品特点


11.2 适用范围


11.3 型号组成


12 工作原理


23 性能参数


24 安装调试


24.1 安装说明/步骤


34.2 调试方法


45 故障分析与排除


46 保养、维护


47 开箱及检查


48 注意事项、免责声明





（使用产品前，请阅读使用说明书）
概述 

JF-G345火灾声光警报器应用于久远智能火灾报警系统中，当公共场所发生火灾时，控制器发出火警命令，火灾声光警报器循环发出高分贝火警声同时带有中、英文语音播报功能，LED灯闪烁。适用于室内（非住宅内）公共场所，如宾馆客房、办公楼、图书馆、影剧院、邮政大楼等。

  产品特点
内置微处理器。
采用SMT表面贴装工艺。
四线制、其中一组为两总线（无极性）、另一组为电源24V和GND（无极性）。
施工中应采用双绞线，导线截面积不小于1.5mm2。
可通过编码设置三种不同的警报声与中、英文语音交替播报或单独声、单独光等状态。
  适用范围

火灾声光警报器需要与久远智能火灾报警系列控制器配接使用。
适用于室内（非住宅内）公共场所，如宾馆客房、办公楼、图书馆、影剧院、邮政大楼等。
应用设计遵照国家标准GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》。
  型号组成


[image: image1.emf]JF-G345

公司代号

产品代号


工作原理
火灾声光警报器由消防两总线接口、DC24V、警报声电路和LED灯电路及相应的处理电路组成，当有火灾发生时，控制器发出火警命令，火灾声光警报器循环发出火警声同时带有中、英文语音播报功能，同时LED灯闪亮。

性能参数

环环境特性特性
	工作温度
	0～+55℃

	贮存温度
	-20～+65℃

	相对湿度
	≤95%(无凝露)


电防爆特性
	防爆标志
	不涉及


电气特性
	工作电压
	DC 24V

	监视电流
	回路：≤ 1.5mA
DC24V：≤ 40mA

	报警电流（总线）
	回路：≤ 3mA
DC24V：≤ 125mA

	声压级
	75.0dB～115.0dB （24V，A计权）

	变调周期
	4s～5s

	闪光频率
	1.0Hz～1.5Hz


通通讯特性讯特性
	线 制
	四线制

	编址范围
	1～200

	编址方式
	专用电子编码器

	最远传输距离
	1000m/RVS2*1.5mm2


机机械特性 械特性 
	外形尺寸
	Φ100mm×H49mm（含底座）


执执行标准行标准
	GB 26851-2011《火灾声和／或光警报器》


安装调试
  安装说明/步骤
JF-G345火灾声光警报器采用明装方式。
布线施工后，将火灾声光警报器底座固定在墙上（使用M4螺钉），安装孔距为60mm，外形及安装尺寸如图1所示。
[image: image2.png]



图1 外形及安装尺寸图
安装之前用专用电子编码器对其写入相应地址码。
将消防两总线接在底座1、2端子上，接线无级性。
将DC24V线接在3、4端子上，接线无极性。
火灾声光警报器在布线检查后、调试之前安装，以防止因不恰当安装作业造成损失。
火灾声光警报器接线图例（如图2所示）
[image: image3.png]



图2 接线图例

  调试方法
用电子编码器（操作参照编码器说明书）对火灾声光警报器写入地址码，地址码范围为1～200号。
地址码写入成功后，将火灾声光警报器连接到控制器上，对其进行登记。
遇有火警时，控制器发出火警命令，火灾声光警报器则循环发出火警声同时带有中、英文语音提示声、同时LED灯闪亮。
接线拧紧，防止出现线头松动，导致无法启动。
故障分析与排除

	故障现象
	原因分析
	排除方法
	备注

	控制器报故障
	消防两总线未连接好、DC24V电源未接通
	检查连接线
	

	
	现场部件地址码与工程软件中地址码不一致
	参照工程软件中地址码重新对现场部件写入地址码
	

	不能登记
	未写入地址码
	使用专用编码器对现场部件写入地址码
	

	
	消防两总线未连接好
	检查连接线
	

	
	地址码范围错误
	参照编码器说明书重新写入地址码，地址码范围1～200
	


保养、维护

日常维护、保养、校准。
定期进行报警试验，建议每半年一次。

开箱及检查
打开包装后，本产品应该包括：
	火灾声光警报器

	产品使用说明书  


打开包装后，请检查产品外观和功能，如发现火灾声光警报器有非人为因素造成的缺失或损坏，请速与我们联系，我们免费为客户更换新的产品。

注意事项、免责声明
在使用中，必须严格按照本说明书的描述进行安装与调试。
本公司保留对本说明书的最终解释权。

联系我们
[image: image5.png]AL A

JIUYUANZHINENG




四川久远智能消防设备有限责任公司
地    址：四川省绵阳安州工业园区创业路4号
邮    编：622650
服务热线：0816-4682123 4682119
传    真：0816-4682123
网    址：www.jyznxf.com

[image: image6.jpg]






JF-G345
公司代号
产品代号



